WMB-HS型压力(液位)变送器

1、概述

压力(液位)变送器压力敏感核心采用了高性能的硅压阻式压力充油芯体，内部的专用集成电路将传感器毫伏信号转换成标准电压、电流、或频率信号，可以直接与计算机接口卡、控制仪表、智能仪表或PLC等方便相连。远距离传输可以采用电流输出方式。具有体积水、重量轻、全不锈钢密封结构，可在腐蚀性环境中工作。该产品安装方便简洁，具有极高的抗振和抗冲击性能，广泛应用于过程控制、航空、航天、汽车、医疗设备、HVAC等领域。

2、外形尺寸及安装

图1  为赫斯曼接头外形

图2  为直接引线外形

3、技术指标

电源：16-35VDC

输出：4-20mA

精度：0.5%F·S

4、电气连接

4.1赫斯曼结构电气连接如下图a、b：

4.2直接引线结构电气连接：

电流：红线：24VDC

绿线：电流输出

电压：红线：24VDC

蓝线：电源-

黄线：电压输出+

5、安装方式

（1）选择易于操作、维护的地方进行安装；

（2）应尽量远离振动源安装；

（3）应尽量远离热源的地方；

（4）最好通过阀门与测量管道连接；

（5）安装时用扳手夹紧在变送器六方处；

（6）操作时Hirschmann接头与外壳连接处不能转动。

6、安全使用注意事项

（1）搬运与安装变送器时应小心谨慎，避免元器件受冲击而损坏，影响电路的性能。

（2）变送器进压口内有隔离膜片，切勿人为用异物触碰。

（3）电气连接请严格遵照接线方法，接线错误会造成放大电路的损坏。

（4）在产品安装使用中如遇到问题请与我公司联系，在产品发生异常时，请不要擅自打开进行修理，应及时与厂家联系。

联系我们：
地　　址：杭州市沈半路2号建华一区商务楼9-10#

电　　话：0571-28812826 　28115181

传　  真：0571-86695412
公司主页：http://www.05711718.com 
E-mail:yelisensor@163.com